## Q_fT
| 35 | 45 | 55
-10 | 11.14 | 11.75 | 11.96
-7 | 12.67 | 12.74 | 12.79
2 | 15.19 | 14.76 | 14.46
7 | 17.52 | 16.8 | 16.18
10 | 19.87 | 19.96 | 18.22
15 | 22.93 | 21.69 | 20.73
20 | 25.99 | 21.39 | 23.09

## P_fT
| 35 | 45 | 55
-10 | 4.27 | 5.87 | 7.06
-7 | 4.72 | 5.92 | 7.14
2 | 5.02 | 6.2 | 7.52
7 | 5.07 | 6.26 | 7.6
10 | 4.95 | 6.11 | 7.43
15 | 4.99 | 6.18 | 7.53
20 | 4.99 | 6.22 | 7.59

## PLR
% partial load | Condenser water outlet temperature ºC | Air supply temperature ºC | Qheating [kW] | Pelec [kW]
100 | 45 | 10 | 19 | 6.1
45 | 45 | 10 | 11.1 | 2.7
20 | 45 | 10 | 4.7 | 1.3