## Q_fT
| 35 | 45 | 50 | 55 | 62
-10 | 9 | 8.8 | 8.6 | 8.5
-7 | 10 | 9.7 | 9.5 | 9.3
2 | 10.2 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 8.3
7 | 12.5 | 12.2 | 12.1 | 12 | 10.4
10 | 12.8 | 12.4 | 12.3 | 12.1 | 10.9
15 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 10.9
20 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 11.2

## P_fT
| 35 | 45 | 50 | 55 | 62
-10 | 3.6 | 4 | 4.1 | 4.2
-7 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 4.4
2 | 3.4 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5.7
7 | 3.2 | 4 | 4.5 | 4.6 | 5.6
10 | 3 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 5.3
15 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.1
20 | 2.3 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.7

## PLR
% partial load | Condenser water outlet temperature ºC | Air supply temperature ºC | Qheating [kW] | Pelec [kW]
100 | 45 | 10 | 12.4 | 3.8
50 | 45 | 10 | 7.1 | 1.6
10 | 45 | 10 | 2.8 | 0.7